## Slide 1
Eirik Selvik
Leder NK64
NEK 400:2022

## Slide 2: Eirik Selvik
Arbeider i et enkeltpersonforetak – Eirik Selvik Elektro
Utvikler FEBDOK for NELFO
Standardiseringsarbeid for NEK/IEC
  Leder i NK64 “Lavspenningsanlegg”
  Leder i NK3 “Dokumentasjon, symboler”
  Medlem i NK121 “Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer”
  Medlem i NK44 “Elektriske maskiner”
  Medlem i NK301 “Inntak”
  Formann i IEC/TC3 “Documentation, graphical symbols and representations of technical information”

## Slide 3: Revisjonsprosessen
NK64 bearbeider hver delstandard i NEK 400
  Sjekk av oversettelse av IEC/CLC standardene
  Forenkle språkføring (der det er mulig)
  Søker å være konsekvent i terminologibruk
  Tilpasse til norske forhold
    Innenfor rammen av regelverket til NEK
    Ikke være i teknisk strid med CLC dokumenter
  Merknader med «bør» gjøres om til normative tekst
Endelig vedtatt av NK64 2022-03-31
Sanksjonert av NEKs styre 2022-04-17
Er gjeldende utgave av NEK 400 fra 1. juli 2022

## Slide 4: Høringer
NEK 400-8 er rene nasjonale delstandarder og har vært lagt ut til høring
I tillegg har også følgende delstandarder vært lagt ut:
  NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks- og hagebruksområder
  NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler
  NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy
Høringsdokumentene ble lagt ut 20 september 2021
Høringsfristen var 15 november 2021.

## Slide 5: Delstandarder/avsnitt som er fjernet
NEK 400-5-55:2018 avsnitt 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning
  Erstattes av ny delstandard NEK 400-7-751
NEK 400-7-711:2018 Utstillinger, fremvisninger, utstillingsboder, etc.
  Slås sammen med NEK 400-7-740:2018 til ny NEK 400-7-711:2022
NEK 400-7-714:2018 Utendørs belysningsinstallasjoner
  Dekkes av de generelle kravene
NEK 400-7-740:2018 Midlertidige installasjoner for sirkus, markeder, tivolier
  Slås sammen med NEK 400-7-711:2018 til ny NEK 400-7-711:2022
NEK 400-8-820:2018 Havbruksanlegg
  Dekkes av de generelle kravene

## Slide 6: Nye delstandarder
NEK 400-7-711:2022 Midlertidige elektriske installasjoner for utstillinger og underholdningsformål.
  Erstatter NEK 400-7-711:2018 og NEK 400-7-740:2018
NEK 400-7-751:2022 Strømforsyningsenheter for lavspenning
  Erstatter NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551
  Kravene i avsnitt 551 modifiserer generelle krav, noe som ikke lenger tillates i de generelle delene NEK 400-1 – NEK 400-6.
NEK 400-8-824:2022 Ladeklare byggverk
  Utviklet for å imøtekomme de elektrotekniske behovene som følge av kravene til ladeklare byggverk i Byggteknisk forskrift
NEK 400-8-825:2022 Forsyning av elektriske fartøy
  Utvikles for å imøtekomme behovene knyttet til lading av elektriske fartøyer, spesielt fritidsbåter og fartøy med lengde mindre enn 15 m
  Er ikke ferdig, benytt NEK 400-7-722 og NEK 400-7-709 inntil ferdigstilt.

## Slide 7: NEK 400-1
Omfang og hensikt
Er revidert
Definerer omfanget for hele NEK 400
Beskriver strukturen og oppbygging av NEK 400
Fundamentale krav i tidligere utgaver av NEK 400-1 inngår i NEK 400-3.

## Slide 8: NEK 400-1
Terminologi - Definisjoner
Definisjoner endret i International Electrotechnical Vocabolary
  IEV 195 vedr. Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  IEV 826 vedr. Elektriske installasjoner
Alle termer definert i NEK 400 er flyttet til NEK 400-2
Søkt å utvikle en samkjørt terminologi
  NEK 400, NEK 399, NEK 439, NEK 485, NEK 486
Termer som ikke er benyttet er i stor grad fjernet
  Noen er bevist beholdt da de har en utbredelse i bransjen
Les termene og definisjonene

## Slide 9: NEK 400-3
Generelle forhold
De fundamentale sikkerhetskravene oppdatert
  Dekke opp ny teknologi...
  Dekke opp påvirkning fra andre fagfelt...
Oppdatert beskrivelse av elektriske systemer
  Lederfunksjoner ledere bedre beskrevet
    Fase, spenningsførende ledere, beskyttelsesledere
  Fordelingssystemer
    AC / DC
    TN / TT / IT
    Krav vedr. Systemjording ved parallelle strømkilder
      Tolkning 11 for NEK 400:2018 er implementert
Internasjonalt inngår NEK 400-3 i del 1

## Slide 10: NEK 400-4-41
Beskyttelse for sikkerhet – Beskyttelse mot elektrisk sjokk
Kravene i 411.3.1.2 er søkt tydeliggjort
  Det skal etableres en hovedjordingsskinne i hver bygning
  Følgende skal utjevnes til hovedjordingsskinnen:
    Andre ledende deler som går inn/ut av bygningen
    Andre ledende deler av bygningskonstruksjonen eller som inngår som en del av konstruksjonen av byggverket
    Tilgjengelig armering av armert betong
411.3.3, Krav til tilleggsbeskyttelse også for utstyr for belysning for bruk utendørs
415.1, Krav til merkeutløsestrøm for tilleggsbeskyttelse i DC-systemer (80 mA).
  Har konsekvenser for andre delnormer hvor det refereres til 415.1.

## Slide 11: NEK 400-4-42
Beskyttelse for sikkerhet – Beskyttelse mot termiske virkninger
Delstandarden er omstrukturert
  421 Beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr
  422 Beskyttelse mot brann forårsaket av feilstrømmer
  423 Beskyttelse mot brann forårsaket av isolasjonssvikt
  424 Beskyttelse mot brann forårsaket av seriefeil
  425 Beskyttelse mot forbrenning
  426 Beskyttelse mot overoppheting
  427 Beskyttelse mot lysbuefeil i fordelingstavler
    Beskyttelse av personer
    Beskyttelse av fordelingstavler
    Beskyttelse mot interne lysbuer
  428 Spesifikke krav til spesielle installasjoner
    BD2, BD3, BD4 områder, inkl. rømningsveier
    BE2, BE3 områder
    CA2 områder
    CB2 områder
    Områder med uerstattelige verdier eller forretningskritiske installasjoner
    Områder beregnet til sovende personer

## Slide 12: NEK 400-4-43
Beskyttelse for sikkerhet – Beskyttelse mot overstrømmer
Oppdaterte krav til beskyttelse av N-leder, spesielt mht. harmoniske strømmer
  Medfører behov for endring i NEK 400-5-52, avsnittene 523.6 og 524.2 og Tillegg 52D
Ingen andre vesentlige endringer
Beskyttelsestiltak utenom automatisk utkobling flyttet til vedlegg

## Slide 13: NEK 400-5-52
Valg og montasje av utstyr - Ledningssystemer
Valg av ledertverrsnitt for nøytralleder mht. harmoniske strømmer
  Referansen til < 15% i avsnitt 523.6 er fjernet
  Avsnitt 524.2 forenklet
    Krever anvendelse av Tillegg 52D
Tillegg 52D fullstendig revidert
  Mer entydig i sine føringer.
  Definerer reduksjonsfaktorer ved fastsettelse av strømføringsevnen (angir ikke behov for å «øke» dimensjonerende strøm)
  Kan brukes sammen med revidert NEK 400-4-43
Ingen andre vesentlige endringer

## Slide 14: NEK 400-5-54
Valg og montasje av utstyr - Jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsledere for beskyttelsesformål
Nytt avsnitt knyttet til funksjonsjording
Avsnitt 542.1.2 viser til NEK 440
  Tidligere ble vist til NEK 400-4-42, avsnitt 442
Vi forsøker å fjerne uklarheter
Ingen andre vesentlige endringer

## Slide 15: NEK 400-5-56
Valg og montasje av utstyr - Nødstrømsystemer
Revidert i IEC
Vesentlige endringer
  Mer fokus på beskyttelse under brann
  Føringer for å dimensjonere ledere i brannsikringssystemer ut ifra påkjenningene under en brann
  Flere informative tillegg
  Samkjørt med NEK 400-7-710

## Slide 16: NEK 400-6
Valg og montasje av utstyr - Verifikasjon
Den omfattende veiledningen er nå innarbeidet som en del av de normative kravene
  Tydeliggjøre kravene
  Innrettet mot norske forhold
Husk, den som utfører verifikasjon skal anbefale når neste periodiske verifikasjon bør foretas.

## Slide 17: NEK 400-7-701
Områder som inneholder badekar og/eller dusj
Omfanget definerer området spesifikt
  Mer enn selve sonene
For badekar, ingen vesentlige endringer
For dusjer
  Ingen sone 2
  Sone 0 og sone 1 avgrenses av oppdelinger som hindrer vann å entre områder på den andre sidene av oppdelingen
  Forhold knyttet til dusjkar er fjernet
Definisjon av sonene skal være entydige
Montasjekrav i sonene er søkt gjort mer tydelige
Forskjellige farger benyttes for å indikere sonene i figurene
  Tilsvarende også i NEK 400-7-702 og NEK 400-7-703

## Slide 18: NEK 400-7-705
Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder
NK64 har valgt å legge inn en del spesifikke krav fra NEK TS 400 Landbruk
  Krav til minste ledertverrsnitt for kurser som forsyner stikkontakter
  Beskyttelse av PVC isolerte ledningssystemer med små ledertverrsnitt
  Isolerte utjevningsledere for beskyttelsesformål
  Spesifikke krav til fordelingstavler
NEK 400-7-705 har vært lagt ut til høring.

## Slide 19: NEK 400-7-710
Medisinske områder
Fullstendig revidert
Definisjonene av Gruppe 2 og Gruppe 1 er endret
  Forskjellen ligger i om avbrudd i strømtilførselen vil eller ikke vil medføre fare for pasientens liv og helse
Hovedprinsippene for beskyttelse ligger fast
Hovedkravene vedr. nødstrøm ligger fast
En del endringer i detaljkravene
Samkjørt med NEK 400-5-56
Kravene vedr. verifikasjon er forsøkt gjort mer tydeligere
  Ved verifikasjon av en ny installasjon
  Ved periodisk verifikasjon

## Slide 20: NEK 400-7-711
Midlertidige installasjoner for utstillinger og underholdningsformål
Revideres fullstendig, kan betraktes som en ny delstandard
  Vil erstatte NEK 400-7-711:2018 og NEK 400-7-740:2018
Baseres på eksisterende NEK 400-7-711:2018, med samkjøring av kravene i NEK 400-7-740:2018
Nytt omfang
  De spesielle kravene i NEK 400-7-711 gjelder for å muliggjøre en sikker prosjektering, montasje og drift av mobile, midlertidig eller permanent installerte, elektriske maskiner og konstruksjoner som inneholder elektrisk utstyr. Maskinene og konstruksjonene er beregnet til å monteres gjentatte ganger, uten forringelse av sikkerheten, midlertidig eller permanent, på messeområder, fornøyelsesparker, sirkus eller andre steder
Omfanget er utvidet i forhold til NEK 400-7-711/740:2018. Kravene kommer bl.a. til anvendelse for midlertidige installasjoner ved konsertarrangementer, festivaler o.l.

## Slide 21: NEK 400-7-712
Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)
Omfattende gjennomgang av NK64
Ryddet opp i uklarheter og feilformuleringer
Krav vedr. funksjonsjording ikke som en del av 712.4
  Omhandler ikke sikkerhet, se definisjon
Tydeliggjort at noen krav vedr. beskyttelse mot overstrømmer er for å beskytte solcellepanelene og ikke ledningssystemet
  En utvidelse av omfanget av NEK 400-4-43 for solcelleinstallasjoner
Tillegg 712C er opprettholdt, med noen klargjøringer
NEK 400-7-712 har vært lagt ut til høring

## Slide 22: NEK 400-7-722
Forsyning av elektriske kjøretøy
Strengere krav til merking/dokumentasjon i 722.514
  Hvor maksimal ladestrøm er korrigert i forhold til ladeutstyrets merkestrøm, skal dette fremgå av dokumentasjonen
Presisering/klargjøring i 722.533.101
  Hvert tilknytningspunkt skal være beskyttet mot overstrømmer med bruk av overstrømsvern
  Overstrømsvern skal være i samsvar med NEK EN 60947‑2, NEK EN 60947‑6‑2, NEK EN 61009‑1 eller med relevante deler av NEK EN 60898‑serien eller NEK EN 60269-serien
  Unntatt hvor det anvendes et ladeutstyret som, i samsvar med NEK EN 61851-1:2019, avsnitt 13.1, inkluderer de nødvendige overstrømsvern, skal hvert tilknytningspunkt være individuelt beskyttet712.533.101)
Kravene vedr. tilkoblingspunktene er entydige
  Motorvogner gruppe L: Type 3A kontakt eller Type 3A plugg med fast tilkobling
  Alle andre kjøretøyer: Type 2 kontakt, Type 2 plugg med fast tilkobling
  Stikkontakt i samsvar med NEK 502 (Shuko) er ikke tillatt
Den ukentlige visuelle inspeksjonen tillates utført av eier/bruker
NEK 400-7-722 har være lagt ut til høring

## Slide 23: NEK 400-7-751
Strømforsyningsenheter for lavspenning
Erstatter tidligere NEK 400-5-51, avsnitt 551
Stiller de nødvendige tilleggskrav for tilkobling av strømforsyningsenheter.
  Krav vedr. håndtering av nøytralleder ved parallelle strømforsyningseneheter i TN-systemer inngår i NEK 400-3.
  Spesielle krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for stand-alone enheter
Blir en mer og mer viktig delstandard mht på alle strømforsyningsenheter som tilkobles en installasjon
  Solcelleinstallasjoner
  Batterilagringssystemer
  ...

## Slide 24: NEK 400-8-805
Områder med ekstreme ytre påkjenninger
Tillegg 805A vedr. krav til tilfluktsrom er endret
  Kravene knyttet til strukturen i NEK 400-1 – NEK 400_6
  Spesifiserer tilleggskrav eller endrer krav i NEK 400-1 – NEK 400-6
  Terminologi er i samsvar med terminologien i NEK 400-2
  Foreldete krav er søkt fjernet.
NEK 400-8-805 har vært lagt ut til høring.

## Slide 25: NEK 400-8-806
Batteriinstallasjoner
Kravene er erstattet med henvisning til å følge kravene i:
  NEK 485 «Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner - Stasjonære batterier»
  NEK 486 "Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Sikker drift av stasjonære litium-ion batterier«
NEK 485 og NEK 486 er norsk implementasjon av IEC/CLC standarder
Ingen grunn til at NEK 400 skal repetere krav i andre norske standarder
NEK 400-8-806 har vært lagt ut til høring.

## Slide 26: NEK 400-8-823
Elektriske installasjoner i boliger
Forenklet kravene vedr. beskyttelse av komfyr/platetopp. De omfattende veiledninger fjernes.
Presisering av at informasjonen om at kravene i NEK 400-5-53, avsnitt 533.2.1 ikke gjelder for ledningssystemer med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2 kun gjelder PVC-isolerte ledningssystemer.
  NEK 400-5-53, avsnitt 533.2.1 gjelder fullt ut for andre ledningssystemer
Det kreves minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak
Det skal vurderes å montere uttak for DC-lading av elektronisk utstyr
NEK 400-8-823 har vært ute til høring

## Slide 27: NEK 400-8-824
Ladeklare byggverk
Byggteknisk forskrift (TEK 17) §8-8 sier:
  «Der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil.»
NK64 har utarbeidet NEK 400-8-824 for å:
  Stille de elektrotekniske dimensjoneringskrav som bør tilfredsstilles for å kunne erklære at den elektrotekniske installasjonen knyttet til et nytt byggverk er ladeklar
  Redusere mulighetene for en konflikt mellom entreprenør og eier kjøper
NEK 400-8-824 har vært lagt ut til høring.

## Slide 28: NEK 400-8-824 forts.
Ladeklare byggverk
Dimensjonerende effektbehov for lading av elbiler
  7,3 kW for byggverk med fire parkeringsplasser eller færre
  1,5 kW pr. parkeringsplass for byggverk med mer enn fire parkeringsplasser
Fordelinger skal være dimensjonert for å kunne føre den nødvendige effekten frem til tilkoblingspunktene
Føringsveier skal være dimensjonert for å kunne etablere et ledningssystem med den nødvendige kapasitet
Føringsveier til hvert tilkoblingspunkt skal være dimensjonert for kunne fremføre et 4-leders ledningssystem (3-fase + nøytralleder) med kontinuerlig belastning på 32 A
Alle forutsetninger skal dokumenteres
Standarden tar ikke stilling til hvordan den nødvendige ladeeffekt frembringes

## Slide 29: NEK 400-8-825
Forsyning av elektriske kjøretøy
De spesielle kravene i NEK 400‑8‑825 gjelder for:
forbrukerkurser beregnet til å forsyne energi for ladeformål til:
  Elektriske fritidsbåter, og
  elektriske fartøyer med total lengde ≤ 15 m, og
beskyttelse når slike fartøy benyttes til tilbakemating til et privat eller allment distribusjonsnett.
NEK 400‑8‑825 omfatter ikke induktiv lading.
De tekniske kravene i NEK 400‑8‑825 er under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig når de er godkjent av NK64 og NEK. Inntil de foreligger, anbefales det å legge kravene i NEK 400‑7‑722 sammen med kravene i NEK 400‑7‑709 til grunn for utforming av installasjoner som faller inn under omfanget for NEK 400‑8‑825. NK64 gjør oppmerksom på at endringer i omfanget og de angitte definisjonene i endelige versjonen kan være aktuelt.

## Slide 30: Takk for meg!
Lykke til med NEK 400:2022
  NEK 400 tolkninger: https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/
  NEK 400 FAQ: https://www.nek.no/standarder/faq/