## Slide 1
NEK 400:2022 Landbruk og boliginstallasjoner
Jon-Steinar S. Hanstad
Direktør Teknisk seksjon

## Slide 2: Agenda
Økt elsikkerhet i landbruket
Korrosjon
Utjevningsforbindelser
Uttak i boliger
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 3: Hva gjør landbruksinstallasjoner spesielle?
Arbeid av ufaglærte
Eldre installasjoner
Manglende vedlikehold
Feil bruk av elektrisk anlegg
Feil bruk av elektrisk utstyr
Varmgang i kabler
Varmgang i utstyr
Dårlige tilkoblinger som følge av ytre påkjenninger
Mer antennelige omgivelser
Endringer i «forutsatt bruk»
…..
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 4: NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks og/eller hagebruksområder
Harmonisert med krav i Teknisk spesifikasjon for landbruk
Flytskjema for å vurdere behov for utjevningsforbindelser, 705A
Hver enkelt forbrukerkurs bør ha AFDD
Koordinering av leder og vern Ib – In, og I2 –Iz, tom 4 mm2
Min 2,5mm2 til stikk
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 5: NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks og/eller hagebruksområder
Maksimalt 80 % varig belastning for faste laster
Elektromagnetisk utkobling
Isolerte beskyttelsesledere
Beskyttelse mot korrosjon
Egne krav til tavler; maksimal temperatur 45 grader
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 6: Bruk av ulike metaller i landbruket
Hvem forårsaker tæring:
  Rør
  Innredning
  Elektro
  Kjerneboring
  Betong
Fjøsinnredninger ødelegges for millioner
Ingen forsikringsdekning
Fare for liv og helse
Krever forståelse og tverrfaglighet
Prosjektering og utførelse
Krever god kvalitet i alle ledd

## Slide 7: Korrosjon, tæring, rust, galvanisk tæring….
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 8: Utstyr og utjevningsforbindelser
Utstyr skal ha relevant beskyttelse i korrosive miljøer
  Korrosjonsbeskyttelse før og etter sammenkobling, må vedlikeholdes
  Cupalskive, Bitumenmaling mm.
Utjevningsledere skal være:
  Isolerte
  Mekanisk beskyttet
  Velges for å unngå elektrolytiske effekter
Spenningsrekken for metaller

## Slide 9: Utjevningsforbindelser
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 10: Lagring og produksjon i spesielle miljøer….

## Slide 11: Hvorfor er boliginstallasjoner spesielle?
Mennesker sover der om natten
Brukerne har ulik risikoforståelse
Ingen internkontroll
Installasjonen skal vare over mange år
823 – Nasjonalt delkapittel
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 12: NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger
Unntak for USB lading i omfanget for 823, gjelder ikke andre DC uttak
  Skal vurdere å montere USB uttak i samråd med eier, bør dokumenteres
  USB uttakene skal være i samsvar med: NEK IEC 60884-3-1 og NEK EN 60664-1
  Kjøkken, stue eller annet egnet sted.
  USB C
To uttak ved hvert planlagte ekom uttak
  Bredbåndsutbyggingsloven tilsier at det skal legges en passiv infrastruktur i alle boliger
  Passiv infrastruktur = rør og bokser
  Gjelder uavhengig av om KO er montert
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 13: NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger
Tydeliggjort krav til antall uttak for audiovisuelle enheter
  Seks uttak
  omfatter ikke lenger fysisk tilkobling.
NEK 502
  1500mm over gulv
  Barnevern
  Utilgjengelig
Notes: Sist døde noen i 2017 av elektrofagarbeidere

## Slide 14
Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten