## Slide 1
Batterier og PV-systemer i NEK400:2022
Marie Kolderup, Fagsjef Elektroteknikk i Nelfo Kristin Fagerli, Fagsjef fornybar energi i NEK

## Slide 2: Innhold
Highlights fra nye 712
  Jordfeilbryter type b
  Kabler
  DC-bryter
  Plate
Hva annet enn NEK400?
  62446
  Dokumentasjonspakke
  TEK
  Lynvern
  Elsikkerhet nr. 91
Highlights fra nye 806
  Innhold
  NEK485
  NEK486
Hva annet enn NEK400?
  NEK EN 62619:2017
  NEK487
  Veileder fra Nelfo
  NEK IEC 62933-5-2:2020

## Slide 3: Strømstyrt jordfeilvern
Notes: Gammel tekst i rød rute, ny tekst i grønn rute.
Animasjoner (to klikk) for å highligthe endringene.

## Slide 4: Type kabel/ledere

## Slide 5: Montasje av DC kabler
Notes: 712.337.2 består av flere punkter, men animasjon 5 viser det som er nytt i 2022. Avsnitt 537.5 er Funksjonsbryting.

## Slide 6: Beskyttelse mot spredning av brann fra utstyr

## Slide 7: Eksempler på platestørrelse
DC-bryter
20 cm
10 cm
60 cm
50 cm
DC-bryter:
Mål: 10 cm x 20 cm
Bredden på 20 cm er største verdi
Brannplate må stikke ut minst 20 cm fra alle bryterens sider
Om DC bryteren monteres midt på platen betyr dette at platen må være:
20 cm + 20 cm + 20 cm = 60 cm bred
Og
10 cm + 20 cm + 20 cm = 50 cm høy

## Slide 8: Eksempler på platestørrelse
v
60 cm
30 cm
150 cm
180 cm
Vekselretter:
Mål: 30 cm x 60 cm
Høyden på 60 cm er største verdi
Brannplate må stikke ut minst 60 cm fra alle vekselretterens sider
Om vekselretteren monteres midt på platen betyr dette at platen må være:
60 cm + 60 cm + 60 cm = 180 cm høy
Og
30 cm + 60 cm + 60 cm = 150 cm bred

## Slide 9: Hva annet enn NEK400:2022 gjelder for solcelleanlegg?
Byggteknisk forskrift (TEK)
Elsikkerhet nr. 91
Dokumentasjon NEK EN 62446
Produktstandarder for paneler:
NEK EN 61215, NEK EN 61730-1, NEK EN 61646
Omformere: NEK EN 62109
…og alle andre standarder det refereres til i NEK 400 og delkapittel 712

## Slide 10: 806 - Batteriinstallasjoner

## Slide 12: Hva annet enn NEK400 gjelder for batterisystemer?
NEK EN 62619:2017
NEK IEC 62933-5-2:2020
NEK 487
Veileder fra Nelfo

## Slide 13: Spørsmål
Sol
Hva er mekanisk beskyttelse av DC-kabler?
Hva er ikke-brennbar plate?
Størrelse på ikke-brennbar plate
Batteri
Hvor i en bolig kan man plassere batteri?
Er det stor forskjell på Li-ion-kjemiene mtp. sikkerhet?
Kan jeg kjøpe et gammelt elbilbatteri, bygge det om og bruke det til lagring av solkraft?

## Slide 14
Takk for oss!