## 6.3.1.1 Farer
Eksempel på risikovurdering av valg relatert til maskinleveranse - EN ISO 12100:2010
Kunde: |  |  | Prosjekt
Dato
Maskinbetegnelse:
| 6.3.1.1 Farer |  | Før barrierer |  |  | Barrierer |  | Etter barrierer
Identifisering |  | Risikoberegning | Risikoevaluering |  |  | Risikoreduksjon |  | Risikoevaluering
Nr | Faretype | Hendelsesbeskrivelse/årsak | S | K | Risiko | Anlegg | Driftrutiner | S | K | Risiko | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
Mekaniske farer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Elektriske farer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Termiske farer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Støyfarer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | [9 empty] | 0
Vibrasjonsfarer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Strålingsfarer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Farer ved materialer/stoffer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Ergonomiske farer |  |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Farer knyttet til omgivelsene der maskinen brukes
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kombinasjon av farer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 6.3.1.2 Farlige situasjoner
Eksempel på risikovurdering av valg relatert til maskinleveranse - EN ISO 12100:2010
Kunde: |  |  | Prosjekt
Dato
Maskinbetegnelse:
| 6.3.1.2 Farlige situasjoner |  | Før barrierer |  |  | Barrierer |  | Etter barrierer
Identifisering |  | Risikoberegning | Risikoevaluering |  |  | Risikoreduksjon |  | Risikoevaluering
Nr | Situasjon | Hendelsesbeskrivelse/årsak | S | K | Risiko | Anlegg | Driftrutiner | S | K | Risiko | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
Innkjøp
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Transport
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Montering og installasjon Igangkjøring
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Justering Opplæring, programmering og/eller prosessbytte
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Drift
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Rengjøring Vedlikehold
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Feilsøking
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Demontering Deaktivering
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 6.3.1.3 Hendelser
Eksempel på risikovurdering av valg relatert til maskinleveranse - EN ISO 12100:2010
Kunde: |  |  | Prosjekt
Dato
Maskinbetegnelse:
| 6.3.1.3 Farlige hendelser |  | Før barrierer |  |  | Barrierer |  | Etter barrierer
Identifisering |  | Risikoberegning | Risikoevaluering |  |  | Risikoreduksjon |  | Risikoevaluering
Nr | Situasjon | Hendelsesbeskrivelse/årsak | S | K | Risiko | Anlegg | Driftrutiner | S | K | Risiko | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
Form og/eller etterbehandling av overflaten på tilgjengelige maskindelr
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Bevegelige deler på maskinen
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Den kinetiske energien/tyngdekraft
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Stabilitet
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Mekanisk styrke
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Pnaumatisk / hydraulisk utstyr
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Elektrisk utstyr
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kontrollsystem
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Materialer og stoffers eller fysiske faktorer
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Utforming av arbeidsstasjon og/eller arbeidsprosess
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## Akseptkriterier Risikovurdering (hidden)
Sannsynlighet
Konsekvens |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
NR | Betegnelse | Konsekvenser | Usannsynlig - Ingen kjente tilfeller | Lite sannsynlig - Kjenner tilfeller | Mindre sannsynlig - Flere enkelttilfeller | Sannsynlig - periodevis lengre varighet | Svært sannsynlig - Kontinuerlig
5 | Svært alvorlig | Selvredning ikke mulig, personer har ikke mulighet til å orientere seg i tunnel, . Tilfeller av alvorlig skade og en eller flere døde. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | Alvorlig | Mulighet til selvredning er sterkt redusert, personer har liten mulighet til å orientere seg i tunnel. Enkelttilfeller av alvorlig skade og mulig død. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | Betydelig | Flere enkelttilfeller av mindre alvorlige skadde. Enkeltstående klager. Brudd på regler og prosedyrer det må etableres tilleggstiltak | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | Mindre alvorlig |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | Ubetydelig | Ingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1-3
4-9
10-25

## Stigeledninger (hidden)
| Risikovurdering iht. FEL | Ullevål sykehus nødstrømsforsyning
| Delsystem 2: | Stigeledninger inkl. omkobling i byggets hovedfordeling
| 1.1 | Nettdrift uten backup ( aggregatforsyning)
| 1.2 | Nøddrift, med feil/ avbrudd
2 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning |  | Etter barrierer | [8 empty] | Barrierer
| Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | F | K -M 1.1 | K-M 1.2 | K-1.1 | K-1.2 | R-M 1.1 | R-M 1.2 | R-1.1 | R-1.2 | Prosjektering | Drift | Merknad sannsynlighet | Merknad konskvens
2.1 | Driftsavbrudd for flere bygg nødstrømsforsyning | Brann i kulvert eller korridor under sentralkoplekset. Føringsveier stigeledninger nødstrømsforsyning | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Alle nye kabler skal være funksjonssikre ( 690 V IT BFSI) og vurdering av alternative føringsveier gjøres. | Det må gjøres en vurdering av dagens anlegg og føringsveier med tanke på sikring av disse. | Kulverter og korridorer er for flere typer installasjoner. Mangler knyttet til brannseksjonering | Bygg ekisterende kabler - avbrudd i nødstrømforsyning. Bygg med ny kabel- 90 min brannbestandig. Rettetid: over 24 t Vurdere tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner. | Funksjonssiker kabling- se ppå dette
2.2 | Driftsavbrudd for flere bygg nødstrømsforsyning | Kabelsvikt. Mekanisk skade på kabel i kulvert. (matvogner, varme arbeider, håndverkere el) | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  | Kulvert er for flere typer installasjoner. | Rettetid: over 24 t | Vurdere tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner.
2.3 | Driftsavbrudd for flere bygg nødstrømsforsyning | Kabelsvikt, overgraving av kabel lagt i bakken | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Dokumentasjon |  | Kabel forlagt i rør i bakken flere steder. | Rettetid: inntil 24 t | Vurdere tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner?
2.4 | Driftsavbrudd for flere bygg nødstrømsforsyning | Skadedyr, overgnaging av kabel | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Isolasjonsovervåking ifm. nye stigere. Eksisterende stigere- fare for kortslutning. |  |  | Islolasjonssvikt og kortslutning Rettetid: inntil 24 t | Vurdere tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner?
2.5 | Driftsavbrudd for flere bygg nødstrømsforsyning | Hærverk stigeledninger/ omkobling | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  | Ingen adgangskontroll. | Rettetid: inntil 24 t | Vurdere tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner?
2.6 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Kabelsvikt.Gjenbruk av gamle kabler med forringet isolasjon. | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Nye kabler der det påvises behov. | Termofotografering/ verifisering |  | Fellesføring av kabler. Avbrudd tid: over 24 t | Tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner?
2.7 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Kabelsvikt.Svikt i gamle kabelskjøter | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Nye kabler der det påvises behov. Hver enkelt stigekabel/føringsvei må vurderes. Kritiske bygg må vurdere eksternt tilkoblingspunkt ute for ekstern aggregat. | Termofotografering/ verifisering |  | Avbrudd tid: over 24 t | Er det behov? Conteiner eller kael i bygget kommer først? | Tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner?
2.8 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Feil på nødstrømstransformator 690 V: 230/ 400 V. Komponentsvikt, varmgang for høy temperatur i rom. | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Hver enkelt trafo må vurderes. Temperaturføler ifm viklinger og romtemp etableres. Kjøling etableres i små rom. | Lastliste/ oversikt |  | Avbrudd tid: over 24 t. Ukurrante størrelser. Kan ta en uke å få ny.
2.9 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Komponentsvikt. Feil på motorbryter | 1 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Nye hovedtavler i bygg der tavlen er passert teknisk levetid, iht. tilstandsvurdering(er). | Service og vedlikehold. |  | Avbrudd tid: ca 6 t Forutsatt at en har reservebryter.
2.10 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Batterifeil på styresystem i HF. Mangledne vedlikehold, komponentsvikt. Feil på omkoblingssystem. | 2 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | Batteriovervåking | Rutine for bytte av batterier. ( 5 -7 års levetid) | Styrestrøm forsynes fra lokalt batteri i hver hovedtavle, med ladestrøm fra nett/aggregat. | Avbrudd tid: ca 6 t
2.11 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Feilbetjening, ifm. eksternt vedlikeholdspersonale som ikke kjenner anlegget. ( feilmerking). Brytere satt i manuell ved service el | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | Dokumentasjon og merking. Overvåking av bryterposisjon og driftsform ( manuell/ auto) | Adkomst. Instruks, merking, involvering i bedrift. Vurdere å begrense adkomst ytterligere. |  | Ett bygg er uten nødstrømsforsyning fra aggregegart. Utfall ca 2 t Feil dokumentasjo/ merking | Dokumentasjon og merking, elektro byggeleder? Invovlering av RIE i byggetid
2.12 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Feilbetjening, ifm. internt ( vakt)personalet som ikke kjenner anlegget i detalj, ved en hendelse. Feilmerking/ dokumentasjon. Brytere satt i manuell ved service el | 2 |  | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | Dokumentasjon og merking. Overvåking av bryterposisjon og driftsform ( manuell/ auto) | Opplæring av alle vakthavende |  | Ett bygg er uten nødstrømsforsyning fra aggregegart. Utfall ca 2 t
2.13 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Skjult feil etter arbeider i anlegget, lokal HF. Mangledne testing | 2 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | Overvåking av bryterposisjon og driftsform ( manuell/ auto) | Test etter arbeider og ved faste intervaller. |  | Avbrudd tid: over 24 t. Kan ta en uke. ( byråkrati)
2.14 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Funskjonssvikt i omkoblingsutstyr, for eksempel pga støv. | 3 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | Form 4, kapslet tavle. tette kabelgjennomføringer. Unngå undertrykk i rom. Det skal være med reservedeler, liste må ettableres og suppleres ved infrastrukturprosjektene | Vedlikehold i henhold til leverandørens anbefaling. Rutiner for renhold ved faste intervaller, for eksempel hvert 3. år. |  | Avbrudd tid: 6 t, forutsetter at feil er slik at bryter kan byttes og at en har resverebryter. | UPS- tid. Hvilken risiko kan en leve med? Dette må OUS uttale seg om.
2.15 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Lysbue i TB, omkobling inntak hovedfordeling | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Form 4, slik at det ikke påvirker nettfrorsyning. Plassering av brytere mm iht. dette. |  |  | Avbrudd tid: Hovedfordeling kan være skadet. Over 24 t. Antar ca 48 t. En kan risikoere å måtte gjøre tavlen strømløs for å reparare det.
2.16 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Varmgang i koblingspunkt i hovedfordeling | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Tilrettelegge for termofotografering. Test med termofotografering ved igangkjøring med full belastning. Kritiske bygg må vurdere eksternt tilkoblingspunkt ute for ekstern aggregat. | Termofotografering/ verifisering iht. IK. |  | Avbrudd tid: Demontere tavle og bytte deler. Over 24 t. Kan ta opptil flere dager, avhengig av hvor. | FAT? Kan tavlebygget levere belastningen<+
2.17 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Varmgang/ brann i tavlefelt i samme HF | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Tidlig branndeteksjon og varsling i tavle. Brannen utvikler seg ikke raskt. | Rent og ryddig tavlerom |  | Avbrudd tid: Hovedfordeling kan være skadet. Over 24 t. Antar ca 48 t. En kan risikoere å måtte gjøre tavlen strømløs for å reparare det. | Akseptabelt?
2.18 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Varmgang/ brann i tilstøtende fordeling i samme rom, HF. | 1 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | Tidlig branndeteksjon og varsling i tavle. Brannen utvikler seg ikke raskt. | Rent og ryddig tavlerom |  | Avbrudd tid: Hovedfordeling kan være skadet. Over 24 t. Antar ca 48 t. En kan risikoere å måtte gjøre tavlen strømløs for å reparare det. | Akseptabelt?
2.19 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Feil ved test | 2 |  |  | 2 | IA | 0 | 0 | 4 | IA |  | Driftsinstruks for å komme tilbake til normal drift. Personell tilstede ved autotest. | Autotest | Avbrudd tid: under 1 t, men en har ikke nødstrømsforsyning.
2.20 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Brann i tilstøtende rom til hovedfordeling | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | (EI 120 for nye rom, evt. brannplater i eksisterende rom) |  |  | Må vurderes i risikovurdering for de respektive bygg.
2.21 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning til ett bygg | Vannskade. Tilstøtende rom, over og ved siden. Vann/avløpsrør. | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA |  |  |  | Må vurderes i risikovurdering for de respektive bygg.
Note on E7: Hilde Hystad: Konsekvens medisinsk
Note on G7: Hilde Hystad: Konsekvens Funsjon : Nettdrift uten backup
Note on H7: Hilde Hystad: Konskevens funksjon Nøddrift ( nettutfall) med feil/ uønsket hendelse

## Styring (hidden)
| Risikovurdering iht. FEL | Ullevål sykehus nødstrømsforsyning
| Delsystem 3: | Styring ( DEIF)
| 1.1 | Nettdrift uten backup ( aggregatforsyning)
| 1.2 | Nøddrift, med feil/ avbrudd
3 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning |  | Etter barrierer | [8 empty] | Barrierer
| Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | F | K -M 1.1 | K-M 1.2 | K-1.1 | K-1.2 | R-M 1.1 | R-M 1.2 | R-1.1 | R-1.2 | Prosjektering | Drift | Merknad sannsynlighet | Merknad konsekvens
3.1 | Manglende drivstofftilførsel et eller flere aggregater | Feil på styring til drivstofftilførsel. Feil på/ utfall AGC-4 for styring og overvåking av bunkertank. | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Alltid diesel i dagtank. Pumper forsynt fra aggregat. Redundante systemer. Overordnet overvåking ( SCADA/ SD) av dieselnivå. Dagtank diesel, 4 t drift. Manuell påfylling på dagtank. |  | Dagtankene blir ikke etterfylt. En har kun dagtanks forbruk med diesel på hvert aggregat. | En vil ikke ha sikkerhetsbarrieren som aggregatene representerer etter at dagtank er forbrukt. Ved hendelse i nettdrift vil en ha funksjon til dagtank er brukt opp. Avbrudd etter at dagtank er brukt opp, 4 t. En antar at en fyller på dagtank manuelt innen den tid. | Industriavdelingen inkluderes mtp. pumper mm
3.2 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning for flere bygg, ( enten strømskinne A, B, C eller D) | Svikt i synkronisering av nødstrømsanlegget | 2 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Ringnett, semiautomatisk styring/ brytere. Det kan medføre overbelastning ved kommunikasjonssvikt. Dette ivaretas i dimensjoneringskriteriene. Batteribackup på nettverksutstyr med overvåking. Innstilling av systemet skal være default at BTB kobles ut ved kommunikasjonssvikt. | Ved kommunikasjonssvikt etableres det rutine for autonom drift. |  | Samspill mellom aggregat/aggregatfordeling og lokale hovedfordelinger. Hvert segment har ikke mer last enn ett aggregat. En mister kommunikasjon med BTB. Alle bygg vil ha nødstrømsforsyning, men en vil ikke ha N+1. N+1 gjenoppretting kan ta mer enn 24 t. | Topologi- styring Ski
3.3 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Kabelsvikt fiberkabel, overgraving eller mekanisk skade. Kommunikasjonssvikt mellom AGCene | 1 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Redundans i fiberkabling. Oppgradering av eksisterende infrastruktur, ( B-system) Plan for default innstilling for alle AGCene. (Legge ut alle BTBene og starte aggregat.) |  |  | Alle bygg vil ha nødstrømsforsyning, men en vil ikke ha N+1. N+1 gjenoppretting kan ta mer enn 24 t. | begrensning på 16 hovedbrytere | beredskapsbrytere
3.4 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Kommunikasjonssvikt CANbus GB: kabelbrudd CANbus, støy,ACG-4 komponentsvikt/ feil i konfigurering/ programmering | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Batteribackup på nettverksutstyr med overvåking. Redundant AGC i tavlekonteiner. |  |  | Samspill mellom aggregat/aggregatfordeling og lokale hovedfordelinger En mister kommunikasjon med GB. Avbrudd: En vil ikke få avbrudd, men en har ikke lenger sikkerhetsbarrie som en ekstra AGC utgjør.
3.5 | Svikt i synkronisering av nødstrømsanlegget | Feil på aggregatstyringssystem-synkroniseringsfeil | 3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Aggregattavle kan deles opp slik at en kan drifte anlegget som adskilte enheter, slik at synkroniseringsfeil ikke påvirker anlegget. Kontrollsystemet for nødstrøm skal identifisere feil på synkronisering og legge ut brytere for adskilt drift. | Aggregat testes månedlig. |  | En synkroniseringsfeil påvirker ikke anlegget, ut over at en vil gå over i adskilt drift automatisk.
3.6 | Driftsavbrudd for ett bygg/ ( ett spenningssystem i bygget) i nødstrømsforsyningen | Feil på ACG-4 komponentsvikt/ feil i konfigurering/ programmering/ avbrudd i strømforsyning. | 1 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Batteribackup på nettverksutstyr med overvåking. Overvåking og verifisering av AGC på SCADA. | Månedlig test. Legge inn bryter manuelt, driftsinstruks. Driftsavdelingen har vaktordning. |  | Samspill mellom aggregat/aggregatfordeling og lokale hovedfordelinger Avbrudd i nødstrømsforsyning innen en kobler inn dette manuelt, antar ca. 4 t | Begrepsorientering, skjema |  | MTBF på DEIF?
3.7 | Svikt i overvåking av nødstrømsanlegget/ power management | Kommunikasjonssvikt mellom ACG og HMI, SCADA. Utfall av nettverk ( sykehuspartner) ,/ MODBUS / TCP IP Etasjefordeler IKT i bygg er ikke tilgjengelig | 3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Autonome enheter. Overvåking av nettet. Redundans ifm. servere. Utbedre nett der det er behov, sette krav til dette. Data lagres lokalt og en kan laste det opp senere. |  |  | Påvirker ikke funksjonen. En mister kontroll over anlegget, men nødstrømsfunksjonen er i drift såfremt en ikke får en feil til som en ikke får melding om.
3.8 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Kommunikasjonssvikt styring nødstrømsanlegget. Avbrudd i strømforsyning til teknisk rom i bygg 6, CANbus. Jordfeil, kortslutning, nettutfall. | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | UPS-forsyning dersom det ikke er slik i dag. Redundant føring To knutepunkt, B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14. |  | Redundant system | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker. | BTB åpner seg, aggregat startes og mater ut. Utkobling med blink
3.9 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Brann i teknisk rom i bygg 6 | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | Redundant føring To knutepunkt, B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14. Branndeteksjon og varsling |  |  | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.10 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Brann i tilstøtende rom til teknisk rom i bygg 6 | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | Redundant føring To knutepunkt, B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14. Branndeteksjon og varsling |  |  | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.11 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Overgnaging av fiberkabel .Skadedyr | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | All ny fiberkabling etableres som gnagersikker kabel. To knutepunkt, redundant B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14. |  |  | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker. | SKI/ DGOK
3.12 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Innbrudd/ sabotasje. Hærverk ifm. teknisk rom i bygg 6, CANbus | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | Redundant føring To knutepunkt, B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14.' |  | Det er adgangskontroll i bygg 6 og 14. | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.13 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Ødeleggelse av utstyr til styring. Lynoverspenning. | IA |  |  | IA | IA | #VALUE! | #VALUE! | IA | IA | Lynvern. OV vern, nettverkskabel/ utstyr. To knutepunkt, B-system ,etableres i et kommunikasjonsrom ( KR-rom) Bygg 14.' |  | MOD BUS, CAT 6. | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.14 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Vannskade på utstyr til styring av nødstrømsanlegget Lekkasje i tilstøtende rom i bygg 6, over og ved siden. Vann/avløpsrør. Gjelder ikke styringsanlegg for omkoblingsutstyr i byggense respektive tavler men i felles knytepunkt. | 3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Det etableres redundante knutepunkt. | SD-anlegg og rutiner. |  | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.15 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | For høy omgivelsestemperatur/ sviktende kjøling- kommunikasjonsutstyr feiler. Gjelder ikke styringsanlegg for omkoblingsutstyr i byggense respektive tavler men i felles knytepunkt. | 3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Det etableres redundante knutepunkt. | SD-anlegg og rutiner. |  | Aggregatparken vil starte og mate ut på byggene, men byggene vil fortsette å ha forsyning fra nett såfremt nettet er tilstede. Ved nattutfall vil aggregatene forsyne byggene. En mister oversikten over anlegget og risiko for feil øker.
3.16 | Manglende kommunikasjon mellom styring i aggregatpark og de respektive bygg | Skjult feil etter arbeider i anlegget. Manglende testing. Gjelder ikke styringsanlegg for omkoblingsutstyr i byggense respektive tavler men i felles knytepunkt. | 3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | Det etableres redundante knutepunkt. | Test etter arbeider i anlegget i tillegg til månedlig test. | Redundant system
Note on E7: Hilde Hystad: Konsekvens medisinsk
Note on G7: Hilde Hystad: Konsekvens Funksjon : Nettdrift uten backup
Note on H7: Hilde Hystad: Konsekvens funksjon Nøddrift ( nettutfall) med feil/ uønsket hendelse

## Gjennomgang med OUS (hidden)
| Risikovurdering iht. FEL | Ullevål sykehus nødstrømsforsyning
Gjennomgang med OUS
| Driftsavbrudd nødstrømsforsyning | Nett er tilstede, uten backup | Etter barrierer | [5 empty] | Barrierer | [11 empty] | Redundans/ leamikk koster mer åp vedlikeholde. En kan ende opp med et dårliger eanlegg på sikt
Nr | Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | F | K -M | K-F | R-M | R-Ø | R-F | Prosjektering | Drift | Merknad | [9 empty] | Forventet levetid- life cycle cost
| Hele nødstrømsparken er utilgjengelig, ( mer enn 50 % av nødstrøm, de kritiske byggene) | Nett fra Hafslund er tilstede | 3 |  |  | 0 | x | 0 |  | Kommunikasjon fra drift til bruker, om at nødstrøm er nede. Etableres rutiner for dette. Drift må vurere kritikalitet og informere på bakgrunn av dette. | All planlagt drift i gr 2 rom utsettes, kun øyeblikkelig hjelp. Tjenester flyttes til andre lokasjoner. | [9 empty] | Vdlikehold, budsjett. Kostnadskrevende. Liftstidskost.
Vurdere hvilke avganger som er i hvert segment- hvilke bygg hører sammen? IDK
| Driftsavbrudd nødstrømsforsyning |  | Etter barrierer | [5 empty] | Barrierer |  |  | Etter tiltak | [8 empty] | Vurdree sannsynlighet og konskevnens før og etter barriørersom er kostnmadskrevende/ driftsbudsjettet.
Nr | Uønsket hendelse | Hendelsesbeskrivelse/årsak | F | K -M | K-F | R-M | R-Ø | R-F | Prosjektering | Drift | Merknad | F | K -H | K-Ø | K-F | K-O | R-H | R-Ø | R-F | R-O
| Hele nødstrømsparken feiler | 1 t |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | Avslutter operasjoner. Ingen planlagte operasjoner. Kun UPS. En evakuerer bygget/ improviserte løsninger for å opprettholde en livsoppholdende funksjon.
| Hele nødstrømsparken feiler | 6 t |  | 3 |  | 0 |  | 0
| Hele nødstrømsparken feiler | 12-24 t |  | 4 |  | 0 |  | 0
| Hele nødstrømsparken feiler | >24 t |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | Kriseledelsen møtes. En setter i gang beredskapsplan.
2.0.2 | Ett aggregat feiler/ er utilgjengelig | Mangel på drivstoff,komponentsvikt, manglende vedlikehold, feil på starbatteri, feil på motorvarmer mm | 3 |  | x | 0 |  | #VALUE! | N+1 |  | Hva er kritisk nedetid? Worst case
2.0.3 | Ett bygg er uten nødstrømsforsyning fra aggregat | Avgang i aggregattavle feiler, feil på styring mm | 2 |  | x | 0 |  | #VALUE! | N+1 Tilkobling for mobilt agregat for HF kritiske lokasjoner |  | Hva er kritisk nedetid? Worst case | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Vann i diesel/ dårlig dieselkvalitet i nødstrømssystemet |  | 1 | 5 | 4 | 5 |  | 4 | Tilrettelegge for at en kan fylle på diesel, på dagtanker, fra en tankbil. | Kontroll av dieselkvalitet ved faste intervaller. Kritisk feil, må utbedres umiddelbart. | Avvik på dette i dag. Konsekvens: Sammenbrudd i over flere dager. Skifte filter, tømme og rense. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Feil på samleskinne i aggregatfordeling | Kortslutning på skinne, lysbue,feilbetjening , skadedyr. | 1 | 4 | 5 | 4 | #REF! | 5 | Hindre at skadedyr kommer inn mtp. byggets utforming. Form 4 avdekning. Tavlen tåler kortslutningen. Tavlen er fremmed-spenningssatt 1/4 av sykehuset ( last) er nede. Ledig bryterkapasitet, TB', str og antall, for mulighet for å flytte last. En ledig bryter i hvert segment, for å kompensere for feil i ett segment. Segmentene i aggregatfordelingen fordeles etter funksjon, aggregat. Ved kritiske bygg (vanskelig/ ikke mulig å flytte funksjoner kan en vurdere å ha redundante forsyninger) | Testing av de forskjellige scenarioene. Lastomlegging, brytere for beredskap merkes. Lastomlegging legges inn i planfor beredskap for drift. Prioriteringsliste av bygg iht, kritikalitet må inngå i dette. | Frekvens, ref sintefrapport. Konsekvens: Et segment av aggregatfordeling uta av drift i lang tid. Reparasjonstid er lang, flere dager. Å legge om last vilha kortere rettetid. IKT bygg 13 og 14 er ikke redundante. Begge må fungere. Ved svikt i nødstrøm til vannforsyning er sykehuset nede. 6-12 t avbrudd ved lastomkobling.
2.2.7 | Feilbetjening i HF, omkobling | Ifm. eksternt vedlikeholdspersonale som ikke kjenner anlegget. ( feilmerking). Brytere satt i manuell ved service el | 3 | 3 |  | 9 | #REF! | 0 |  | Adkomst. Instruks, merking, involvering i bedrift. Vurdere å begrense adkomst ytterligere. | Ett bygg er uten nødstrømsforsyning fra aggregegart. Utfall ca 2 t Feil dokumentasjo/ merking
2.2.8 | Feilbetjening i HF, omkobling | Ifm. internt ( vakt)personalet som ikke kjenner anlegget i detalj, ved en hendelse. Feilmerking/ dokumentasjon. Brytere satt i manuell ved service el | 3 | 3 |  | 9 | #REF! | 0 |  | Opplæring av alle vakthavende | Ett bygg er uten nødstrømsforsyning fra aggregegart. Utfall ca 2 t
2.3.3 | Driftsavbrudd nødstrømsforsyning for flere bygg, 1/4, ( strømskinne A, B, C,D) | Kommunikasjonssvikt CANbuss BTB: kabelbrudd på to eller flere CANbus, støy. ACG-4 komponentsvikt/ Feil i konfigurering/ programmering. Utfall av to eller flere vil en miste nødstrømsforsyning til flere bygg. |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | Ringnett, semiautomatisk styring/ brytere. Det kan medføre overbelastning ved kommunikasjonssvikt. Dette iveratas i dimensjoneringskriteriene. Batteribackup på nettverksutstyr med overvåking. Innstilling av systemet skal være default. Dersom noe annet settes opp skal overvåking ivareta dette. | Ved kommunikasjonssvikt etableres det rutine for automom drift. | Samspill mellom aggregat/aggregatfordeling og lokale hovedfordelinger En mister kommunikasjon med BTB.
2.3.4 | Svikt i overvåking av nødstrømsanlegget/ power management | Kommunkikasjonssvikt mellom ACG og HMI, SCADA. Utfall av nettverk ( sykehuspartner) ,/ MODBUS / TCP IP Etasjefordeler IKT i bygg er ikke tilgjengelig |  |  |  | 0 | #REF! | 0 |  |  | Kritisk?
2.3.5 | Kommunikasjonssvikt stryring nødstrømsanlegget | Avbrudd i strømforsyning til teknisk rom i bygg 6, CANbus. Jordfeil, kortslutning, nettutfall. |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | UPS-forsfyning dersom det ikke er slik i dag. Etablere redundans. Dele opp CAN Bus, A og B |  | Kritisk?

## Risikomatrise (hidden)
KONSEKVENS |  |  |  |  | FREKVENS
[5 empty] | F1 | F2 | F3 | F4 | F5
| Betegnelse | Funksjon | Liv og helse | Omdømme | Lite sannsynlig | Mindre sannsynlig | Sannsynlig | Meget Sannsynlig | Svært sannsynlig
[5 empty] | Aldri hørt om lignende hendelser/ 1 gang per 20 år | Har hørt om lignende hendelser/ 1 gang per 20 år eller oftere | Har skjedd i sammenlignbare prosjekter/ 1 gang per 5 år eller oftere | Vil muligens kunne skje i driftsfase/ 1 gang per år eller oftere | Forventes å skje i driftfase/ 1 gang per måned eller oftere
K5 | Katastrofal/ Svært alvorlig | Tjenesten kan ikke gjennomføres. Hovedsyst. og avhengige syst. settes permanent ut av drift. | Personer dør som følge av en uforutsett hendelse innenfor helseforetakets område.
K4 | Meget kritisk/ Alvorlig | Tjenesten er kraftig redusert over lengre tid. Hovedsyst. settes ut av drift over lengre tid. Andre avhengige syst. rammes midlertidig. | Alvorlige behandlingskrevende skader for en gruppe personer som gir varige helseskader, tap av livskvalitet og behandlingsgevinst.Skader som truer liv og helse. | Betydning for fremtidige prosjekter og utstillinger. Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
K3 | Kritisk/Moderat | Tjenesten utføres men ikke i hht. prosedyren. Sammenbrudd ved varighet i over flere dager. Tjenesten blir utført, men med betydelig svekket kvalitet. | Alvorlig behandlingskrevende skade for en eller noen fp personer spm lam gi varige helseskader, tap av livskvalitet og behandlingsgevinst. | Forårsaker myndighets-granskning, stor oppmerksomhet fra nasjonale media.
K2 | Farlig/Lav | Tjenesten utføres med kvalitetsforringelse. Hovedsystemet virker midlertidig. Kan føre til skade hvis det ikke finnes alternativer/støttesystemer. Kvalitetsforringelse på tjenesten. Noen tjenester kan ikke utføres innen akseptabelt tidsrom. | Skader eller utsettelser av undersøkelser som kan medføre plage eller midlertidig redusert hels, eller tap av livskvalitet. | Mulig oppmerksomhet fra myndigheter, oppmerksomhet fra lokale media
K1 | Ufarlig/ Ubetydelig | Tjenesten utføres med mindre forstyrrelser Tjenesten blir vanskelig å utføre eller uvanlig arbeidskrevende | Ingen skader. Undersøkelse eller behandling blir utsatt uten at det får konsekvenser for helse eller behandlingsgevinst. Enkelttilfeller av misnøye. | Begrenset lokal oppmerksomhet
- kun internt i prosjektet
| Høy risiko | Ikke akseptabelt
| Risiko>10 | Risikoreduserende tiltak må iverksettes
| Middels risiko | Akseptabel, men vurdering kreves
| 5<Risiko<10 | Risikoreduserende tiltak må vurderes
| Lav risiko: | Akseptabel
| Risiko<5 | Aksepteres uten spesielle tiltak, (åpenbare risikoreduserende tiltak bør vurderes)